## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.10.4 | FALSE | EST_lesquirol_v8 | 50 | 1

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service | node | SM
0 | CT-MV | 5.25 | b |  | TRUE
1 | CT-LV | 0.23 | b |  | TRUE
2 | 2 | 0.23 | n |  | TRUE
3 | 3 | 0.23 | n |  | TRUE
4 | 4 | 0.23 | n |  | TRUE
5 | 5 | 0.23 | n |  | TRUE
6 | 6 | 0.23 | n |  | TRUE
7 | 7 | 0.23 | n |  | TRUE
8 | 8 | 0.23 | n |  | TRUE
9 | 9 | 0.23 | n |  | TRUE
10 | 10 | 0.23 | n |  | TRUE
11 | 11 | 0.23 | n |  | TRUE
12 | 12 | 0.23 | n |  | TRUE
13 | 13 | 0.23 | n |  | TRUE
14 | 14 | 0.23 | n |  | TRUE
15 | 81985 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31998
16 | 82133 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31958
17 | 82769 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31917
18 | 86136 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31814
19 | 86139 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31491
20 | 86192 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31588
21 | 87953 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31941
22 | 88124 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31942
23 | 88652 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31962
24 | 90335 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 116969
25 | 90410 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31801
26 | 90629 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 101853
27 | 91440 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31819
28 | 91648 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31462
29 | 93353 | 0.23 | b | 3 | TRUE | 31610
30 | 94117 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 116944
31 | 94130 | 0.23 | b | 3 | TRUE | 31619
32 | 96061 | 0.23 | b | 5 | TRUE | 31836
33 | 97390 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31957
34 | 98806 | 0.23 | b | 3 | TRUE | 31457
35 | 99374 | 0.23 | b | 3 | TRUE | 116600
36 | 101145 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31700
37 | 108024 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31725
38 | 120604 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 116657
39 | 123294 | 0.23 | b | 3 | TRUE | 116906
40 | 127923 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31785
41 | 129965 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 31768
42 | 131793 | 0.23 | b | 1 | TRUE | 116938
43 | 135493 | 0.23 | b | 2 | TRUE | 31994
44 | 44 | 0.23 | b |  | TRUE
45 | 45 | 0.23 | b |  | TRUE
46 | 46 | 0.23 | b |  | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | comment
0 | 6016 | RV 3x240+150 | 1 | 4 | 0.077 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | 6026 | RZ 3,5x95 | 4 | 24 | 0.026 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | 121290 | RZ 3,5x95 | 24 | 6 | 0.029 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | 6028 | SB 2x16 | 6 | 17 | 0.045 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | 6029* | RZ 3,5x95 | 6 | 3 | 0.083 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE | 6029+121297+121298
5 | 6030 | SB 3x16+10 | 3 | 21 | 0.029 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | 6017* | RV 4x25 | 3 | 33 | 0.042 | 0.907 | 0.081 | 11.25 | 0 | 0.128 | 1 | 1 | cs | TRUE | 6017+6031 = Assumed 6017
7 | 6018 | SB 3x16+10 | 3 | 22 | 0.031 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | 121296* | RZ 3,5x95 | 3 | 5 | 0.089 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | 6020 | SB 3x16+10 | 5 | 23 | 0.019 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE | 121196+121195+121191
10 | 121294 | RZ 3,5x95 | 5 | 2 | 0.029 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | 6022 | SB 2x16 | 2 | 16 | 0.02 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | 6021 | SB 3x16 | 2 | 15 | 0.039 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | 121293 | RZ 3,5x95 | 2 | 43 | 0.031 | 0.306 | 0.29 | 13.2 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | cs | TRUE | 121293+6023+172395
14 | 6025* | SB 3x16+10 | 4 | 30 | 0.037 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE | 6024+6025= assumed 6025
15 | 5999 | RV 3x240+150 | 1 | 7 | 0.176 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | 121014 | RV 3x240+150 | 7 | 8 | 0.029 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | 176443 | RV 3x240+150 | 8 | 46 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | 5933 | RV 3x50+25 | 46 | 26 | 0.002 | 0.821 | 0.223 | 11 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 176443+5933=assumed 6933
19 | 121015* | RV 3x240+150 | 8 | 42 | 0.065 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE | 121015+161468
20 | 6008 | RV 3x240+150 | 7 | 9 | 0.103 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | 6010 | SB 3x16 | 9 | 18 | 0.025 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | 6009 | SB 3x16 | 9 | 27 | 0.035 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | 6011 | SB 2x16 | 9 | 25 | 0.064 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | 6012 | RV 3x240+150 | 9 | 10 | 0.084 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | 6014 | SB 2x16 | 10 | 41 | 0.001 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | 6015 | SB 2x10 | 10 | 37 | 0.01 | 2.27 | 0.086 | 11 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | 6013 | SB 2x16 | 10 | 40 | 0.012 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | 6000 | SB 2x16 | 10 | 36 | 0.053 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | 6001 | RV 3x95 | 10 | 11 | 0.088 | 0.41 | 0.205 | 13.2 | 0 | 0.208 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | 6002 | SB 3x16 | 11 | 20 | 0.04 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | 6003 | RV 3x35 | 11 | 12 | 0.063 | 1.112 | 0.232 | 11 | 0 | 0.12 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | 6004 | SB 3x16 | 12 | 19 | 0.034 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | 6005 | SB 3x10 | 12 | 28 | 0.052 | 2.27 | 0.086 | 11 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | 6006 | RV 3x50 | 12 | 44 | 0.023 | 0.483 | 0.078 | 11 | 0 | 0.184 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | 6007 | SB 2x16 | 44 | 38 | 0.041 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | 5998 | RV 3x50 | 1 | 32 | 0.072 | 0.483 | 0.078 | 11 | 0 | 0.184 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | 6032* | RV 3x240+150 | 1 | 13 | 0.185 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE | 6032+6037+6038
38 | 6039 | SB 2x16+16 | 13 | 31 | 0.079 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | 6040 | SB 2x16+16 | 13 | 29 | 0.081 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | 6041 | RV 3x240+150 | 13 | 45 | 0.109 | 0.16 | 0.18 | 11 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | 6042 | SB 2x16 | 45 | 39 | 0.019 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | 6034* | RV 3x50 | 13 | 14 | 0.148 | 0.483 | 0.078 | 11 | 0 | 0.184 | 1 | 1 | cs | TRUE | 6033+6034=assumed 6034
43 | 6035 | SB 3x16 | 14 | 34 | 0.036 | 1.43 | 0.081 | 11 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | 6036 | SB 4x10 | 14 | 35 | 0.009 | 2.27 | 0.086 | 11 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | cs | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## sgen
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | comment | SM
0 | 94117 | 30 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR | SM12
1 | 98806 | 34 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR | SM16

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | comment | SM
0 | 96061 | 32 | 0.005976 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM13
1 | 94117 | 30 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR | SM12
2 | 90335 | 24 | 0.005976 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM11
3 | 82769 | 17 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM28
4 | 87953 | 21 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM30
5 | 88124 | 22 | 0.009959 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM8
6 | 97390 | 33 | 0.005976 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM7
7 | 88652 | 23 | 0.009526 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM18
8 | 82133 | 16 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM4
9 | 135493 | 43 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM6
10 | 81985 | 15 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM27
11 | 90629 | 26 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM2
12 | 90629 | 26 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM29
13 | 131793 | 42 | 0.009959 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM10
14 | 91440 | 27 | 0.009959 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM21
15 | 90410 | 25 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM20
16 | 86136 | 18 | 0.003984 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM31
17 | 129965 | 41 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM24
18 | 108024 | 37 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM23
19 | 127923 | 40 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM25
20 | 101145 | 36 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM3
21 | 86192 | 20 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM19
22 | 86139 | 19 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM32
23 | 91648 | 28 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM33
24 | 120604 | 38 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM22
25 | 123294 | 39 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM26
26 | 93353 | 29 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM14
27 | 94130 | 31 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM17
28 | 98806 | 34 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR | SM16
29 | 99374 | 35 | 0.009526 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye |  | SM9

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial
1 | CT-0217 | 0.075 MVA 20/0.4 kV | 0 | 1 | 0.075 | 5.25 | 0.23 | 3.99 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | -30 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | Dyn | 5 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0.9

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2.2593 | 41.806
1 | 2.2593 | 41.806
2 | 2.2566 | 41.8046
3 | 2.2579 | 41.8051
4 | 2.2595 | 41.8054
5 | 2.2569 | 41.8047
6 | 2.2588 | 41.8053
7 | 2.2606 | 41.8057
8 | 2.2607 | 41.8054
9 | 2.2608 | 41.8066
10 | 2.261 | 41.8073
11 | 2.2607 | 41.808
12 | 2.2606 | 41.8086
13 | 2.2595 | 41.8075
14 | 2.2595 | 41.8088
15 | 2.2569 | 41.8044
16 | 2.2565 | 41.8047
17 | 2.2585 | 41.8055
18 | 2.2611 | 41.8066
19 | 2.2604 | 41.8085
20 | 2.261 | 41.808
21 | 2.2577 | 41.8052
22 | 2.2574 | 41.8052
23 | 2.2567 | 41.8046
24 | 2.2592 | 41.8053
25 | 2.2607 | 41.807
26 | 2.2614 | 41.8056
27 | 2.2605 | 41.8066
28 | 2.2611 | 41.8086
29 | 2.259 | 41.8079
30 | 2.2599 | 41.8055
31 | 2.2599 | 41.8078
32 | 2.2596 | 41.8062
33 | 2.2579 | 41.8048
34 | 2.2597 | 41.8086
35 | 2.2595 | 41.8088
36 | 2.2608 | 41.8076
37 | 2.261 | 41.8074
38 | 2.2611 | 41.8088
39 | 2.2583 | 41.8078
40 | 2.261 | 41.8072
41 | 2.261 | 41.8073
42 | 2.2607 | 41.8049
43 | 2.2562 | 41.8045
44 | 2.2606 | 41.8087
45 | 2.2583 | 41.8077
46 | 2.2614 | 41.8056