## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.10.4 | FALSE | EST_lesquirol_v8 | 50 | 1

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service | Comments
0 | MV | 4.875 | b |  | TRUE | Posar bus o node
1 | LV1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | LV2 | 0.231 | n |  | TRUE
3 |  | 0.4 | n |  | TRUE
4 | 133414 | 0.4 | b |  | TRUE
5 |  | 0.4 | n |  | TRUE
6 | 133413 | 0.4 | b |  | TRUE
7 | 101416 | 0.231 | b |  | TRUE
8 | 83801 | 0.4 | b |  | TRUE
9 | 132691 | 0.4 | b |  | TRUE
10 | 129855 | 0.4 | b |  | TRUE
11 |  | 0.231 | n |  | TRUE
12 | 78565 | 0.231 | b |  | TRUE
13 | 77339 | 0.231 | b |  | TRUE
14 | 86343 | 0.231 | b |  | TRUE
15 |  | 0.231 | n |  | TRUE
16 | 91145 | 0.231 | b |  | TRUE
17 | 89135 | 0.231 | b |  | TRUE
18 | 93120 | 0.231 | b |  | TRUE
19 | 112089 | 0.231 | b |  | TRUE
20 |  | 0.231 | n |  | TRUE
21 | 82641 | 0.231 | b |  | TRUE
22 | 94622 | 0.231 | b |  | TRUE
23 | 91203 | 0.231 | b |  | TRUE
24 |  | 0.231 | n |  | TRUE
25 | 95538 | 0.231 | b |  | TRUE
26 | 94413 | 0.231 | b |  | TRUE
27 | 76808 | 0.231 | b |  | TRUE
28 | 86333 | 0.231 | b |  | TRUE
29 |  | 0.231 | n |  | TRUE
30 | 95720 | 0.231 | b |  | TRUE
31 | 91590 | 0.231 | b |  | TRUE
32 | 75357 | 0.231 | b |  | TRUE
33 |  | 0.231 | n |  | TRUE
34 | 80685 | 0.231 | b |  | TRUE
35 | 122703 | 0.231 | b |  | TRUE
36 | 74576 | 0.231 | b |  | TRUE
37 |  | 0.231 | n |  | TRUE
38 | 80886 | 0.231 | b |  | TRUE
39 | 74867 | 0.231 | b |  | TRUE
40 | 86673 | 0.231 | n |  | TRUE
41 | 84393 | 0.231 | b |  | TRUE
42 |  | 0.231 | n |  | TRUE
43 | 134630 | 0.231 | b |  | TRUE
44 | 121167 | 0.231 | b |  | TRUE
45 | 120031 | 0.231 | b |  | TRUE
46 |  | 0.231 | n |  | TRUE
47 | 99968 | 0.231 | b |  | TRUE
48 | 94974 | 0.231 | b |  | TRUE
49 |  | 0.231 | n |  | TRUE
50 | 118415 | 0.231 | b |  | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | comment
0 | 149212 |  | 1 | 3 | 0.059895 | 0.097 | 0.074 | 11 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | 153224 |  | 3 | 4 | 0.0015749 | 0.157 | 0.074 | 261 | 0 | 0.366 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | 149213 |  | 1 | 5 | 0.060797 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | 153223 |  | 5 | 6 | 0.001581 | 0.907 | 0.081 | 70 | 0 | 0.12 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | 149865 |  | 2 | 7 | 0.010633 | 0.483 | 0.078 | 80 | 0 | 0.184 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | 149864 |  | 1 | 8 | 0.01068 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | 116834 |  | 1 | 9 | 0.010706 | 0.097 | 0.074 | 11 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | 149867 |  | 1 | 10 | 0.012383 | 0.097 | 0.074 | 11 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | 149862 |  | 2 | 11 | 0.09354 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | 101219 |  | 11 | 12 | 0.015001 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | 101220 |  | 11 | 13 | 0.016567 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | 101221 |  | 11 | 14 | 0.012249 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | 101218 |  | 11 | 15 | 0.057389 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | 101225 |  | 15 | 16 | 0.0023685 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | 101222 |  | 15 | 17 | 0.026992 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | 101223 |  | 15 | 18 | 0.0078267 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | 101224 |  | 15 | 19 | 0.0079 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | 106486 |  | 15 | 20 | 0.025543 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | 101226 |  | 20 | 21 | 0.001624 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | 101228 |  | 20 | 22 | 0.020778 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | 101227 |  | 20 | 23 | 0.020826 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | 149863 |  | 2 | 29 | 0.21073 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | 101315 |  | 29 | 30 | 0.0024262 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | 101270 |  | 29 | 31 | 0.014442 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | 101314 |  | 29 | 32 | 0.041094 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | 101262 |  | 29 | 24 | 0.053524 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | 101316 |  | 24 | 25 | 0.0020158 | 1.43 | 0.081 | 70 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | 101319 |  | 24 | 26 | 0.028731 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | 101318 |  | 24 | 27 | 0.01778 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | 101317 |  | 24 | 28 | 0.017847 | 1.43 | 0.081 | 230 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | 101261 |  | 24 | 33 | 0.10523 | 0.16 | 0.18 | 70 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | 101273 |  | 33 | 34 | 0.0022988 | 3.78 | 0.095 | 60 | 0 | 0.057 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | 101328 |  | 33 | 35 | 0.031401 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | 101325 |  | 33 | 36 | 0.023199 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | 101324 |  | 33 | 37 | 0.057035 | 0.16 | 0.18 | 230 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | 101323 |  | 37 | 38 | 0.0023512 | 1.43 | 0.081 | 70 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | 101322 |  | 37 | 39 | 0.0017793 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | 101321 |  | 37 | 40 | 0.029657 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | 101320 |  | 37 | 41 | 0.083995 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | 116013 |  | 37 | 42 | 0.011708 | 0.16 | 0.18 | 60 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | 152241 |  | 42 | 43 | 0.0021042 | 1.43 | 0.081 | 230 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | 6455 |  | 42 | 44 | 0.019108 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | 116016 |  | 42 | 45 | 0.011883 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | 116007 |  | 42 | 46 | 0.037337 | 0.16 | 0.18 | 60 | 0 | 0.344 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | 101207 |  | 46 | 47 | 0.0022625 | 1.43 | 0.081 | 230 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | 101208 |  | 46 | 48 | 0.0023257 | 1.43 | 0.081 | 60 | 0 | 0.086 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | 10459 |  | 46 | 49 | 0.0697 | 2.27 | 0.086 | 60 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | 10460 |  | 49 | 50 | 0.0027728 | 2.27 | 0.086 | 60 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | cs | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## sgen
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | comment
0 | 59786 | 16 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
1 | 89135 | 17 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
2 | 112089 | 19 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
3 | 91203 | 23 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
4 | 94413 | 26 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
5 | 75357 | 32 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
6 | 122703 | 35 | 0.013943 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
7 | 80886 | 38 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
8 | 86673 | 40 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
9 | 121167 | 44 | 0.007967 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
10 | 94974 | 48 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | comment
0 | 133414 | 4 | 0.2711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | 133413 | 6 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | 101416 | 7 | 0.011432 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | 83801 | 8 | 0.01505 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | 132691 | 9 | 0.043648 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | 129855 | 10 | 0.055426 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | 78565 | 12 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | 77339 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | 86343 | 14 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | 91145 | 16 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
10 | 89135 | 17 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
11 | 93120 | 18 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | 112089 | 19 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
13 | 82641 | 21 | 0.011951 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | 94622 | 22 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | 91203 | 23 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
16 | 95538 | 25 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | 94413 | 26 | 0.007621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
18 | 76808 | 27 | 0.005716 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | 86333 | 28 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | 95720 | 30 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | 91590 | 31 | 0.009526 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | 75357 | 32 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
23 | 80685 | 34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | 122703 | 35 | 0.013943 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
25 | 74576 | 36 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | 80886 | 38 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
27 | 74867 | 39 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | 86673 | 40 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
29 | 84393 | 41 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | 134630 | 43 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | 121167 | 44 | 0.007967 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
32 | 120031 | 45 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | 99968 | 47 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | 94974 | 48 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | EXPORTADOR
35 | 118415 | 50 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial
0 | CT-0941 | 315/7,2/5-B2-O-PA | 0 | 1 | 0.315 | 4.875 | 0.4 | 4 | 1.325 | 4.78 | 0.2375 | -30 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | Dyn | 5 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0.9
1 | CT-0941 | 250/7,2/5-B1-O-PA | 0 | 2 | 0.25 | 4.875 | 0.231 | 6 | 1.44 | 4.097 | 0.32 | -30 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | Dyn | 5 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0.9

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2.2566 | 41.662
1 | 2.2566 | 41.662
2 | 2.2566 | 41.662
3 | 2.2572 | 41.6618
4 | 2.2572 | 41.6618
5 | 2.2572 | 41.6618
6 | 2.2572 | 41.6618
7 | 2.2566 | 41.6621
8 | 2.2566 | 41.6621
9 | 2.2565 | 41.6621
10 | 2.2565 | 41.6621
11 | 2.2559 | 41.662
12 | 2.2558 | 41.6621
13 | 2.2557 | 41.662
14 | 2.256 | 41.6619
15 | 2.2556 | 41.6616
16 | 2.2556 | 41.6616
17 | 2.2557 | 41.6617
18 | 2.2556 | 41.6615
19 | 2.2556 | 41.6616
20 | 2.2554 | 41.6614
21 | 2.2554 | 41.6614
22 | 2.2554 | 41.6613
23 | 2.2554 | 41.6613
24 | 2.2576 | 41.663
25 | 2.2575 | 41.6629
26 | 2.2574 | 41.6628
27 | 2.2574 | 41.6629
28 | 2.2574 | 41.6629
29 | 2.2577 | 41.6632
30 | 2.2577 | 41.6632
31 | 2.2577 | 41.6633
32 | 2.2579 | 41.6635
33 | 2.2567 | 41.6627
34 | 2.2567 | 41.6627
35 | 2.2569 | 41.6625
36 | 2.2564 | 41.6626
37 | 2.2564 | 41.663
38 | 2.2564 | 41.663
39 | 2.2564 | 41.663
40 | 2.2563 | 41.6628
41 | 2.257 | 41.6631
42 | 2.2562 | 41.663
43 | 2.2562 | 41.663
44 | 2.2561 | 41.6629
45 | 2.2563 | 41.6631
46 | 2.2564 | 41.6633
47 | 2.2564 | 41.6633
48 | 2.2564 | 41.6633
49 | 2.2568 | 41.6638
50 | 2.2568 | 41.6638